CHŁODNIE  DO  PRZECHOWYWANIA  ZWŁOK

typ: BR-4

BR-3

BR-2

Instrukcja użytkowania

1.PRZEZNACZENIE

Chłodnie przeznaczone są do przechowywania zwłok w obniżonej temperaturze, które umieszczone są  na specjalnych tacach. Użytkownikami chłodni mogą być szpitale, prosektoria i zakłady pogrzebowe.

2. DANE TECHNICZNE

typ                                                    BR – 2                   BR – 3               BR – 4

szerokość [mm]                                            905                           905                       905

głębokość [mm]                                         2495                          2495                     2495

wysokość [mm]                                         1625                          2070                     2500

pojemność całkowita [dm3]                      1725                          2440                     3155

ilość tac [szt.]                                                  2                                3                           4

obciążenie tacy [kg]                                     150                            150                        150

masa urządzenia [kg]                                   275                            330                        385

czynnik chłodniczy                                     dane na tabliczce znamionowej

typ sprężarki                                               dane na tabliczce znamionowej

temperatura wnętrza [° C ]                       0 - + 5                       0 - +5                    0 - +5

napięcie zasilania [V/Hz]                         230/50                       230/50                  230/50

moc urządzenia [W]                                     900                          1100                      1275

3. INSTALACJA CHŁODNICZA

W działaniu instalacji chłodniczej wykorzystywany jest jednostopniowy, sprężarkowy obieg   chłodniczy. Typ agregatu skraplającego i czynnika chłodniczego podany jest na tabliczce znamionowej.  Elementem dławiącym jest zawór rozprężny.

4. NASTAWA TEMPERATURY

W urządzeniu zastosowano elektroniczny regulator temperatury (sterownik), który służy do   regulacji temperatury oraz nadzoruje odszranianie parownika. Czujni sterownika umieszczony jest na tylnej ścianie komory.  Sposób nastawy żądanej temperatury wewnątrz komory podany jest w instrukcji obsługi sterownika.

5.MONTAŻ, URUCHOMIENIE  I  EKSPLOATACJA URZĄDZENIA

W czasie eksploatacji należy przestrzegać następujących zaleceń:

chłodnię zapełniać po jej wychłodzeniu

odszraniane parownika odbywa się automatycznie co 6 godz;  w przypadku stwierdzenia nadmiernego zaszronienia zmniejszyć czas pomiędzy cyklami odszraniania

skropliny spływają do zbiornika pod chłodnią skąd są odparowywane przy pomocy grzałki elektrycznej

powierzchnię czołową skraplacza odkurzać nie rzadziej niż co dwa miesiące

wnętrze komory myć po  odłączeniu od sieci elektrycznej

chłodnię można eksploatować w pomieszczeniu gdzie temperatura  nie przekracza +25 C  a   wilgotność względna  60%

urządzenie należy ustawić  tak aby jego tylna ściana znajdowała się w odległości150 mm od ściany pomieszczenia co zapewni właściwy obieg powietrza przez skraplacz agregatu chłodniczego

w pomieszczeniu przed chłodnią należy zapewnić miejsce na swobodny załadunek i  wyładunek tacy

instalacja elektryczna:

urządzenie wyposażone jest w przewód ochronny PE

zasilanie z osobnego obwodu niskiego napięcia zabezpieczonego bezpiecznikiem max. 10A

nie  włączać urządzenia do sieci elektrycznej bez sprawdzenia zgodności zerowania ochronnego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

wszelkie naprawy instalacji elektrycznej może wykonywać  elektryk  z odpowiednimi uprawnieniami, zachowując zasadę wymiany uszkodzonych podzespołów na identyczne lub ich odpowiedniki; schemat elektryczny zamieszczony jest w dalszej części instrukcji

naprawy gwarancyjne należy zgłaszać do punktów serwisowych

6. WYPOSAŻENIE

- instrukcja użytkownika

- instrukcja obsługi sterownika

- taca   2 szt.

7. TRANSPORT

Chłodnia wysyłana jest na palecie, na czas transportu zabezpieczona kartonem oraz folią i powinna być transportowana w pozycji pracy. Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić jego stan techniczny. Za uszkodzenia powstałe w czasie transportu odpowiada firma przewozowa. Od powiedzialność za wady ukryte ponosi producent.

8. GWARANCJA

Producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy i zobowiązuje się usunąć nieodpłatnie      powstałe w tym okresie usterki i wady w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania i obsługi, dokonywania przeróbek i zmian konstrukcyjnych oraz napraw dokonywanych przez osoby nieuprawnione.

Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas liczony od dnia zgłoszenia usterki do dnia wykonania naprawy.

Piotr Żylis

Coldator.